## Plan1
Numero dos Alarmes | Descrição dos Alarmes
Alarme01 | Gerador 1 Warning
Alarme02 | Gerador 1 Shutdown
Alarme03 | Gerador 2 Warning
Alarme04 | Gerador 2 Shutdown
Alarme05 | Ar Condicionado 1 Alarme Grave - Compressores
Alarme06 | Ar Condicionado 1 Térmico Compressor C1
Alarme07 | Ar Condicionado 1 Térmico Compressor C2
Alarme08 | Ar Condicionado 1 Alarme Geral Circuito 1
Alarme09 | Ar Condicionado 1 Alarme Geral Circuito 2
Alarme10 | Ar Condicionado 1 Incêndio
Alarme11 | Ar Condicionado 1 Baixa Pressão Circuito 1
Alarme12 | Ar Condicionado 1 Alta Pressão Circuito 1
Alarme13 | Ar Condicionado 1 Baixa Pressão Circuito 2
Alarme14 | Ar Condicionado 1 Alta Pressão Circuito 2
Alarme15 | Ar Condicionado 1 Alta Temperatura Retorno
Alarme16 | Ar Condicionado 1 Nível de Bandeija Água no Piso
Alarme17 | Ar Condicionado 2 Alarme Grave - Compressores
Alarme18 | Ar Condicionado 2 Térmico Compressor C1
Alarme19 | Ar Condicionado 2 Térmico Compressor C2
Alarme20 | Ar Condicionado 2 Alarme Geral Circuito 1
Alarme21 | Ar Condicionado 2 Alarme Geral Circuito 2
Alarme22 | Ar Condicionado 2 Incêndio
Alarme23 | Ar Condicionado 2 Baixa Pressão Circuito 1
Alarme24 | Ar Condicionado 2 Alta Pressão Circuito 1
Alarme25 | Ar Condicionado 2 Baixa Pressão Circuito 2
Alarme26 | Ar Condicionado 2 Alta Pressão Circuito 2
Alarme27 | Ar Condicionado 2 Alta Temperatura Retorno
Alarme28 | Ar Condicionado 2 Nível de Bandeija Água no Piso
Alarme29 | Ar Condicionado 3 Alarme Grave - Compressores
Alarme30 | Ar Condicionado 3 Térmico Compressor C1
Alarme31 | Ar Condicionado 3 Térmico Compressor C2
Alarme32 | Ar Condicionado 3 Alarme Geral Circuito 1
Alarme33 | Ar Condicionado 3 Alarme Geral Circuito 2
Alarme34 | Ar Condicionado 3 Incêndio
Alarme35 | Ar Condicionado 3 Baixa Pressão Circuito 1
Alarme36 | Ar Condicionado 3 Alta Pressão Circuito 1
Alarme37 | Ar Condicionado 3 Baixa Pressão Circuito 2
Alarme38 | Ar Condicionado 3 Alta Pressão Circuito 2
Alarme39 | Ar Condicionado 3 Alta Temperatura Retorno
Alarme40 | Ar Condicionado 3 Nível de Bandeja Água no Piso
Alarme41 | Sensor 1 Temperatura Acima de 28°C
Alarme42 | Sensor 2 Temperatura Acima de 28°C
Alarme43 | Sensor 3 Temperatura Acima de 28°C
Alarme44 | Sensor 4 Temperatura Acima de 28°C
Alarme45 | Sensor 5 Temperatura Acima de 28°C
Alarme46 | Temperatura de Retorno Unidade 1 Acima de 30°C
Alarme47 | Temperatura de Retorno Unidade 2 Acima de 30°C
Alarme48 | Temperatura de Retorno Unidade 3 Acima de 30°C
Alarme49 | Sistema de Incendio 1 Alarme de Incendio
Alarme50 | Sistema de Incendio 1 Pre Alarme de Incendio
Alarme51 | Sistema de Incendio 2 Alarme de Incendio
Alarme52 | Sistema de Incendio 2 Pre Alarme de Incendio
Alarme53 | Gerador 1 Nível de Combustível < 40%
Alarme54 | Gerador 2 Nível de Combustível < 40%
Alarme55 | Alarme GDG 01 Baixa Tensão Disjuntor Geral
Alarme56 | Alarme GDG 02 Baixa Tensão Disjuntor Geral